维保服务要求

Ⅰ、例行检修

1、每周进行两次日常检查。

1.1、每周派人员到大楼对火灾自动报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.2、确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

1.3、对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、正常使用，消防水出水状况符合消防规定。

1.4、如有发现以上隐患，应在24小时内排除修复。重大隐患应立即与采购人委托相关管理机构采取应急措施。

2、每月进行一次常规检查。

2.1、在每周检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2.2对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

2.3、每月一次对报警系统的联动进行测试。

2.4、首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；

2.5、启动防火分隔区的防火卷帘门。

3、每月一次对消防水系统的联动检查测试：

3.1、将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵。

3.2、测试顶层消防栓出水是否正常。

4、在有采购人相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

4.1、在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

4.2、测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

5、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

5.1火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示：

5.1.1、进行火灾系统控制器的各种测试；

5.1.2、检查指示灯能否正常发光，灯丝是不断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

5.1.3、报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

5.1.4、水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

5.1.5、对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；

5.1.6、对室内消火栓系统联动功能测试；

5.1.7、对防火卷帘系统联动功能测试；

5.1.8、事故广播系统联动功能测试；

5.2消火栓灭火系统

5.2.1、对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

5.2.2、检查消防水池水位水质 、各阀门的启闭状态是否符合要求；

5.2.3、运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

5.2.4、用消防按钮检查能否启动消防水泵；

5.2.5、进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

5.3、消防广播、消防对讲系统

5.3.1、进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

5.3.2、与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；

5.3.3、对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

5.3.4、全部开启广播，检测功放负载能力；

5.3.5、模拟火灾状态下进行紧急广播；

5.3.6全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

5.4、应急照明和疏散指示系统

5.4.1、电源切换试验；

5.4.2、外观完整；

5.5、喷淋系统

5.5.1、巡检大楼内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

5.5.2、检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

5.5.3、进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

5.5.4、喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

5.5.5、检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

5.6、气体灭火系统

5.6.1 对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

5.6.2、设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

5.6.3、储气瓶内压力应正常；

5.6.4、驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；

5.6.5、喷头应无堵塞、错位现象；

5.6.6、对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火；

5.6.7、报警信号、喷气信号是否正常；

5.6.8、是否反馈至报警控制器。

5.6.9、每年对所有CO2瓶重量重新称重。

5.7、防火卷帘门系统

5.7.1、巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；

5.7.2、检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

5.7.3、检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

5.7.4、对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

5.7.5、防真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

5.8、防排烟系统——包括检测防排烟设备及防火阀的功能：

5.8.1、启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

5.8.2、检查排烟口的的开启状况及操作功能；

5.8.3、检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

5.8.4、防排烟各防火阀的检查，检查阀门，叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

5.8.5、和新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；

5.8.6、对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

5.8.7、检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

5.8.8、启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。