福州市台江区环境保护局文件

台环保审[2018]01号

福州市台江区环境保护局

关于福建玛高爱纪念医院建设项目

环境影响报告书的审批意见

福建玛高爱纪念医院（筹）：

你司报送的《福建玛高爱纪念医院项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)及申请审批的报告收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经组织专家技术审查，现提出审批意见如下：

一、拟建设的福建玛高爱纪念医院项目位于福州市台江区长乐南路56号红星商务大楼（共18楼），总营业面积约23747㎡。项目拟设康复医学科、外科、内科、整形外科、妇科、肿瘤科、皮肤科、疼痛科、口腔科、麻醉科、医学检验科、病理科、预防保健科、急诊科等专业科室；不设食堂、锅炉、太平间、传染病房及洗衣房；院内不提供中药代煎服务；医学影像科设置的DR机和CT机等射线装置用于摄影或透视便于疾病诊断，不涉及放射治疗；配套建设污水处理站、医疗废物暂存间、发电机房、氧气机房、排水排气系统等公共设施。项目设置床位500张，医护人员及办公人员约500人。根据《报告书》结论及专家评审意见，项目的建设符合国家产业政策，在落实相应污染防护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境影响可以得到控制，同意按报告书所列地点、性质及规模进行建设。

二、该项目应落实《报告书》提出的各项环保措施。重点做好以下工作：

1、院区排水系统应严格实行雨污分流，配套建设相应规模的医疗污水处理站，与病房、居民区住宅的距离应不小于10米，并设置隔离带。医疗污水处理设施应配套消毒、除臭装置，确保各项污染物经处理达标后接入市政管网，排入洋里污水处理厂进行集中处理。医疗污水处理系统配套建设一个容积为75m3的污水应急池。

2、要求水泵房、发电机房设置在地下室，空调室外挂机、热泵热水机组、污水站提升泵、曝气机等产生噪声的设备应合理设置、布局，并采取综合减振、降噪等措施，确保各侧环境噪声达标。同时应按照《报告书》要求，对大楼病房区安装中空隔音玻璃，以减少院外交通噪声对项目的影响。

3、污水处理站产生的恶臭气体应通过管道集中收集，经过生物脱臭处理后引至大楼楼顶高空排放，站内底部、墙体应水泥硬化并铺设、涂抹防水防渗材料。此外，医疗垃圾暂存间应设置紫外消毒装置，加强通风换气。化验室检测废气应经通风橱收集通过管道引至楼顶排放。应急用的发电机在使用时产生的废气经专用排烟竖井引至顶楼排放。

4、固体废物应实行分类收集、处置。须按危险废物管理规定设置危险废物暂存间，危废暂存间地表及墙裙应涂抹防水防渗材料，暂存间内应设置一个与运营规模相当的防渗漏、防锐器穿透的密闭容器收纳特殊废液。院内医疗废物、医疗废物冲洗液渗滤液、检验废液、污水站污泥等危险废物须按规定收集、委托有资质的单位进行处置。生活垃圾要袋装处理，及时清运。

5、强化施工期环境管理，施工过程应遵守《防治城市扬尘污染技术规范》等规定，采取有效措施减轻施工噪声、扬尘、污水等对周边环境敏感目标的影响。施工现场应采取喷淋、围挡等切实有效的压尘措施；施工废水应经处理后排入市政污水管网，严禁排入附近河道。

三、污染物排放标准

1、污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准。污水排放口应实施规范化建设，项目建成后允许污水排放总量≤8.664万吨/年。

2、污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，排气筒排放的污染物执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准；停电应急使用的发电机排放的主要污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。

3、项目西、南、北边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧临长乐南路边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。手术室、病房内声环境达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中医院建筑低限标准。

4、医疗废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）中的相关要求。

5、射线装置用房执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录B中的剂量限值和表面污染控制水平，在投入使用前应办理辐射安全许可证。核技术应用项目按照建设项目环境影响登记表进行备案。

四、该项目的建设应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应按照规范开展环保竣工验收，并按规定公开、登记相关信息。

五、我局委托福州市台江区环境监察大队组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理。

福州市台江区环境保护局

2018年5月16日

| 抄送：福州市台江区环境监察大队 |  |
| --- | --- |
| 福州市台江区环境保护局 | 2018年5月16日印发 |