榕台环评〔2023〕3号

福州市生态环境局关于台江区疾控中心（实验室）达标建设项目环境影响报告书的审批意见

福州市台江区疾病预防控制中心：

你单位报送的《台江区疾控中心（实验室）达标建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定,经组织专家审查，现提出审批意见如下：

一、拟建项目位于台江区红星及周边改造出让地块，建设内容：拟建设总面积2450m2，其中实验室面积约1085m2，设立理化实验室、气象色谱室、离子色谱室、液相色谱室、PCR实验室、结核实验室、微生物实验室、HIV实验室、尿碘实验室、血清学实验室等多种实验室，配套建设废气收集处理、污水处理、雨污分流、固体废物处置等配套设施。

根据《报告书》评价结论及专家审查意见，该项目建设符合国家产业政策要求，符合“三线一单”生态分区管控要求。在落实《报告书》提出的各项污染防治和加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析项目建设可行。同意你单位按照《报告书》所列的建设项目地点、性质、规模以及环境保护对策措施进行建设。

二、要求你单位认真落实《报告书》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并重点做好以下工作：

（一）施工期

1、为保证周边居民生活质量，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中各施工场界噪声限值的规定。主要机械设备使用低噪声机械设备。应尽量远离附近声敏感点，合理安排施工时间，工程不得在夜（午）间施工。工程建设如需进行夜（午）间施工，应按规定报批。必要时对一些高噪声固定施工设备其周边布设隔声屏障，以减轻设备噪声对周围环境的影响。装修阶段的使用高噪声机械时，应关好门窗。

2、项目施工期大气污染物主要为装修阶段有机废气。对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，室内装修材料选择无毒或低毒的环保产品，严禁采用已被淘汰的涂料，并采用分阶段施工的作业方式，避免大面积集中喷漆产生大量的有机挥发废气。

（二）运营期

1、优化设备布局，选用低噪声、低振动的设备，对污水处理设备水泵及风机、实验室通风柜风机、食堂油烟净化装置风机、中央空调系统的机组应采取隔声、消声、减振等综合降噪措施，确保边界噪声达标。

2、项目排水系统应严格采取雨污分流、污污分流方式，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。

实验室产生的废液应收集后统一委托有资质的单位处置，不外排；实验废水应设置独立的排水系统，进入专用废水管道汇入一体化污水处理设备处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网；食堂废水与生活污水一并由万科澜悦花园二区隔油池及化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入市政污水管网。

为了预防区域地下水恶化，在项目区下游设置监控井，每年监测1次。

- 3、污水处理间门窗应密闭，设计合理的抽风量使各处理设施内处于微负压状态，防止废气无组织排放，通过排气管道收集的废气引至屋顶活性炭装置后达标排放。

- 项目所有涉及挥发试剂的操作均在通风柜中进行。应通过控制实验室气流及保证高效过滤器处理，防止本项目生物实验室废气排放对环境空气及周边敏感目标造成威胁。

- 4、项目生物实验废培养基、废标本、废一次性用品、高效过滤器更换废滤膜高温杀菌后暂存于危废暂存间，交有资质单位统一转运处置；一体化污水处理设备污泥委托有资质单位定期清掏处置；废弃样品、废试剂瓶、废酸、废碱、其他配置的试剂废液、废活性炭收集后暂存危废暂存间，定期委托有资质单位外运安全处置；委托具有餐厨废弃物收运特许经营权的单位统一收运、集中处置，不在中心内垃圾箱内存放；生活垃圾经垃圾桶收集后，委托区域环卫部门统一处理。固体废物经上述措施做到及时清运、妥善安全处置，基本不会造成二次污染，对环境影响较小。

5、建立完善的环保管理制度。制订污染源监控设施操作作用和维护制度，配备专门人员进行日常运行管理和维护保养，建立台帐，并保证自动监控设施的正常运行。按照《排污许可管理办法（试行）》规定，进行排污许可登记管理。做好废气处理和固体废物处置的有关记录和管理工作。

6、建设单位应在项目正式投产前完成应急预案编制以及评估和备案工作。

三、污染物排放标准及污染物允许排放总量：

1、项目废水污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；项目废水污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准；项目产生废水排放量760吨/年。

2、污水处理站外排废气中H2S、NH3排放速率约为2.34×10-6kg/h、9.00×10-8kg/h，应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。污水处理站周边无组织排放废气，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。

3、有机废气经通风柜收集至屋顶活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA009）排放。非甲烷总烃排放速率为3.60×10-4kg/h，应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准限值50%要求（≤5kg/h）。

4、项目边界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区排放限值要求。评价范围内声环境敏感点万科澜悦花园、龙成丽景、红星商务大厦、阳光城壇境现状噪声叠加本项目噪声贡献值后满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

5、化粪池、污水处理站污泥清掏前应监测达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中标准后按照危险废物处置。危险废物贮存和防渗要求执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

四、该项目应严格执行环保“三同时”制度，并组织监理队伍开展工程环境监理工作，在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。项目建成后应按规范开展竣工环保验收，并按规定公开、登记相关信息。

五、我局委托福州市台江生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督监察和竣工环保验收后的日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2023年6月25日